УТВЕРЖДАЮ

Проректор

________________ Н.И. Войтко

___ ___________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- На проведение переговоров по выбору организации для выполнения работ по объекту:

- «Реконструкция сети внутреннего противопожарного водопровода и автоматики управления им в здании учебного корпуса № 9 по ул. Врублевского, 33 в г. Гродно»

- 1. Наименование, перечень, количество (объем) выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров).

- Реконструкция насосной станции предусматривает:

- - демонтаж существующего не рабочего насоса и установка проектируемых насосов на ранее выполненные фундаменты;

- - обвязка насосов из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91;

- - установка обратных клапанов и соединительный трубопровод на всасывающей линии насосов;

- - окраска труб масляной краской по грунтовке;

- - установка запорной арматуры, обратных клапанов и манометров на напорных линиях;

- - монтаж оборудования и запорной арматуры с трубопроводами на фланцевом соединении;

- - подключение насосов с возможностью запитки водой от двух вводов водопровода после водомерных узлов с установкой соответствующих переключений;

- - установка на сети запорной арматуры для переключения работы рабочего и резервного насосов и их автоматическое переключение при не срабатывании включения рабочего насоса;

- - ручное и автоматическое включение насосов от кнопок, устанавливаемых у существующих и проектируемых пожарных кранов;

- - установка дополнительных пожарных кранов для обеспечения тушения каждой точки двумя кранами по 2,5 л/с;

- - доукомплектовать существующие пожарные краны;

- - врезки для дополнительный ПК к существующим стоякам из стальных электросварных труб;

- -  установка силового щитка ЩАВР марки ЩАП, запитанного с двух секций шин от существующего ВРУ здания;

- - автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя основного.

- Получить ответы на вопросы, касающиеся технических характеристик предмета заказа Вы можете по адресу: г. Гродно, ул. Свердлова,11, тел.+375 (152) 750007 (Иотчик Екатерина Александровна – инженер-энергетик ООРиС).  Всю интересующую информацию по организации и проведению процедуры переговоров Вы можете получить по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко,22, каб. 335а, либо по тел.: +375 (152) 770649 (Щербатюк Александр Викторович – ведущий специалист по организации закупок, секретарь комиссии).

- 2. Требуемые технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики.

Состав и объемы работ –  согласно ПСД:

Материалы подрядной организации.

Гарантия на монтаж: не менее 5 (пяти) лет.

Гарантия на оборудование: согласно заводу изготовителя.

3. Требования к сроку выполнения заказа.

Предполагаемые сроки начала и окончания выполнения работ:

- 21 сентября - 21 октября  2016 года.

- 4. Стартовая цена заказа.

- Ориентировочная стоимость  с возможностью внесения предложений о ее снижении –47 578,82 (сорок семь тысяч пятьсот семьдесят восемь белорусских рублей восемьдесят две копейки)

- Условия оплаты –  по факту выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания (справок) о стоимости выполненных работ, акта (актов) сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами.

- Дополнительные работы, возникающие в ходе производства работ, оплачиваются согласно расчету договорной цены подрядчика, прилагаемому к договору.

- 5. Источник финансирования.

- Собственные средства.

- Расчёты между сторонами осуществляются платёжными поручениями.

- 6. Перечень документов, которые участнику необходимо представить для участия в переговорах.

- Участник должен предоставить:

- -сопроводительное письмо к конкурсному предложению, подтверждающее принятие каждого пункта условий выдвинутых техническим заданием за  подписью директора и гл. бухгалтера, заверенных печатью;

- - расчет цены  предложения согласно проектной смете в ценах на дату начала работ, с учетом прогнозных индексов на период выполнения работ  с указанием отдельно: заработной платы, стоимости материалов и механизмов, НДС, ОХР и ОПР, ПП,   за подписью директора, заверенных печатью;

- При изменении стоимости материалов по сравнению со сметной  стоимостью, претендент обязан  представить ведомость используемых материалов.

- -заявление о наличии опыта в выполнении аналогичных работ, сопоставимых по виду и объему (не менее 3-х);

- -копия свидетельства о государственной регистрации;

- -бухгалтерская отчетность за последние - отчетные год и период;

- -справку об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), просроченной задолженности по бюджетным займам и бюджетным ссудам, задолженности по платежам в бюджет в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ранее заключенных договоров в соответствии с законодательством страны, резидентом которой он является, не ранее чем на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения;

- -справка обслуживающего банка об отсутствии задолженности по картотеке «Расчетные документы, неоплаченные в срок» не ранее чем на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения;

- -отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения работ, предусмотренных в соответствии с договором;

- -наличие в штате предприятия персонала, имеющего квалификационный аттестат на выполнение видов работ (услуг), согласно  проекту;

-информацию  о способности выполнить весь комплекс работ собственными силами или сведения о видах работ с привлечением субподрядных организаций;

-наличие аттестатов соответствия на право осуществления видов работ, согласно проекту;

- график производства работ;

- график платежей;

- -не допускаются к участию в процедуре субъекты предпринимательской деятельности, включенные в Реестр недобросовестных поставщиков Республики Беларусь, а также в Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.

- 7. Требования к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров.

- Предложения подаются в письменной форме, подписываются руководителем организации (или уполномоченным лицом), заверяются печатью организации, с приложением всех необходимых документов и смет.

- Представляемое участником предложения для переговоров должно содержать следующие сведения:

- Наименование, юридический адрес участника.

- Цена предложения участника.

- Срок выполнения работ.

- Гарантийный срок.

- Условия оплаты за выполненные работы.

- Предложение участника, цена заказа которого превышает стартовую цену в соответствии с настоящей документацией для переговоров, отклоняется, участник отстраняется от дальнейшего участия в переговорах.

- 8. Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения.

- Участник путем письменного уведомления до окончания срока подачи предложений вправе отозвать свое предложение и внести в него изменения. Изменения в предложение подаются в том же порядке, что и сами предложения.

- 9. Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров.

- Участник, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее одного рабочего дня до истечения  срока  для  подготовки  и подачи предложений вправе обратиться к Гр ГУ им. Я. Купалы с запросом о разъяснении технического задания.

- 10. Порядок, место и срок подачи предложений для переговоров.

- Предложение подается в запечатанном конверте по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб. 115а – отдел делопроизводства и контроля с указанием на конверте «Для секретаря комиссии», предмета закупки, с обязательной пометкой «Не вскрывать».

- Конечный срок подачи предложений: 15.09.2016 до 12:00.

- 11. Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров.

- Заседание комиссии для проведения процедур закупок и подрядных  торгов на строительство объектов по вопросу вскрытия конвертов с предложениями будет проводиться 15.09.2016 в 14:30 по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб.209.

- 12. Право организатора переговоров на запрос у участников разъяснений их предложений.

- Гр ГУ им. Я. Купалы вправе обратиться с запросом к любому участнику с просьбой разъяснения их предложений до момента вынесения решения.

- 13. Требования к участнику, в соответствии с которыми переговоры могут проводиться его уполномоченным лицом, и требования к документу, подтверждающему такие полномочия (доверенность или иной документ), который представляется перед началом проведения переговоров.

- В переговорах может участвовать уполномоченное участником лицо при наличии у него подтверждающих документов (доверенности, документ подтверждающий личность).

- 14. Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок определения такого победителя.

- Выбор победителя переговоров будет осуществлен по результатам рассмотрения конкурсных предложений и по критерию – наиболее низкая цена выполнения работ.

- Наличие отрицательного опыта работы с ГрГУ им. Я. Купалы – отклоняется предложение.

- В соответствии с п. 9 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов» участник, подавший предложение, имеет право на применение преференциальной поправки в виде уменьшения цены его предложения на 15 процентов, при соблюдении требований, установленных письмом Министерства торговли Республики Беларусь от 11 апреля 2016 г. № 14-07/926К «О порядке применения преференциальной поправки и документах, подтверждающих право на ее применение».

- 15. Порядок проведения процедуры снижения цена.

- Дополнительным элементом переговоров будет являться процедура снижения цены заказа путем добровольного снижения участниками цены своих первоначально поданных предложений, уменьшения сроков выполнения заказа, или улучшения других условий закупки предмета заказа.

В процедуре снижения цены заказа имеют право участвовать участники полностью соответствующие требованиям настоящей документации и определенными конкурсной комиссией, как участники, допущенные к переговорам по снижению цены.

Участник вправе не участвовать в процедуре снижения цены заказа, при этом его конкурсное предложение остается действующим с предложенными им первоначальными условиями.

Предложение участника, в соответствии с которыми условия, содержащиеся в документации для переговоров, могут быть ухудшены, не рассматриваются.

Организатор (заказчик) переговоров приглашает участников, допущенных к процедуре снижения цены заказа, путем одновременного направления им приглашений.

Присутствующие на процедуре участники поочередно, в порядке, установленном организатором переговоров, заявляет об уменьшении цены своего предложения до тех пор, пока последний из участников не объявляет о том, что его цена является окончательной. Организатор переговоров вправе установить минимальный шаг уменьшения цены.

Участники, принимавшие участие в процедуре снижения цены заказа и снизившие его первоначальную цену, а также улучшившие другие условия выполнения заказа, обязаны дополнительно представить откорректированные документы, определяющие их коммерческие предложения, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров в срок не позднее одного рабочего дня после окончания процедуры переговоров по снижению цены.

- 16. Проект договора и срок, в течение которого он должен быть заключен.

- Договор с победителем переговоров заключается не позднее 10 календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров (проект договора прилагается).

- В заключаемый договор включаются условия, согласованные по результатам переговоров. При заключении договора в него по взаимному согласию сторон могут быть внесены отдельные условия, которые не были предметом рассмотрения на переговорах, но не изменяют согласованные существенные условия договора, к которым относятся объем, срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), стоимость, порядок оплаты, срок фиксации цены, гарантийный срок.

На основании п. 67 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов», организатор вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.

Начальник АХУ	______________	Р.И. Касян

___ ___________ 2016 г.

Главный инженер	______________	В.И. Качанов

___ ___________ 2016 г.

Инженер-энергетик ООРиС	______________	Е.А. Иотчик

___ ___________ 2016 г.

Начальник отдела закупок	______________	В.Б. Кулаковский

___ ___________ 2016 г.